148J-5(M)砌砖图材料表汇总及技术要求

- 148J-5(M)砌砖材料表汇总

| 编号 | 代号 | 名称 | 数量 | 累计数量 | 材料 | 单重 | 总重（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 148J-5(M) | 砌砖图 | 1 | 1 | 装配件 | 1115301.0 | 1115301.0 |  |
| 1 | 148J-5-(1)(M) | 硅藻土砖 250×123×65 | 13500 | 13500 |  | 1.40 | 18900.0 |  |
| 2 | 148J-5-(2)(M) | 硅酸铝纤维板(立方)δ20 | 650 | 650 |  | 200.00 | 130000.0 |  |
| 3 | 148J-5-(3)(M) | 硅酸铝纤维棉(立方) | 55 | 55 |  | 200.00 | 11000.0 | 见技4 |
| 4 | 148J-5-(4)(M) | 硅酸铝纤维板(立方)δ5 | 5 | 5 |  | 200.00 | 1000.0 |  |
| 5 | 148J-5-(5)(M) | 硅藻土砖 250×103×65 | 5000 | 5000 |  | 1.40 | 7000.0 |  |
| 6 | 148J-5-(6)(M) | 预制耐火砖 340×245×100 | 4 | 4 | YG-GJ-15 | 23.00 | 92.0 |  |
| 7 | 148J-5-(7)(M) | 沥青 V=0.5立方米 | 1 | 1 |  | 500.00 | 500.0 |  |
| 8 | 148J-5-(8)(M) | 铁丝网 20×20×1.6(平方米) | 550 | 550 | 镀锌铁丝 | 0.00 | 0.0 |  |
| 9 | 148J-5-(9)(M) | 中质保温浇注料(立方米) | 20 | 20 | YG-ZJ-16 | 1600.00 | 32000.0 | 用于水冷风室、布风板 |
| 10 | 148J-5-(10)(M) | 刚玉可塑料(立方米) | 100 | 100 | YG-GS-14 | 2800.00 | 280000.0 | 见技2 |
| 11 | 148J-5-(11)(M) | 高强耐磨浇注料(立方米) | 100 | 100 | YG-JZ-13 | 2700.00 | 270000.0 | 见技8 |
| 12 | 148J-5-(12)(M) | 轻质保温浇注料(立方米) | 135 | 135 | YG-QJ-10 | 800.00 | 108000.0 | 见技23 |
| 13 | 148J-5-(13)(M) | 自流式刚玉浇注料 | 65 | 65 | YG-GJ-15 | 2800.00 | 182000.0 | 用于炉膛下部 |
| 14 | 148J-5-14(M) | 预制异型砖 | 8 | 8 | 装配件 | 0.00 | 0.0 | 现场制作 |
| 15 | 148J-5-15(M) | 预制异型砖 | 32 | 32 | 装配件 | 0.00 | 0.0 | 现场制作 |
| 16 | 148J-5-(16)(M) | 耐热钢筋 φ6~φ8 | 1 | 1 | 12Cr13 | 500.00 | 500.0 |  |
| 17 | 148J-5-(17)(M) | 预制耐火砖 340×245×160 | 4 | 4 | YG-GJ-15 | 36.00 | 144 |  |
| 18 | 148J-5-(18)(M) | 耐火陶瓷纤维棉(立方米) | 1 | 1 |  | 90.00 | 90.0 | V=0.3立方米 δ20 |
| 19 | 148J-5-19(M) | 拉钩砖 | 400 | 400 | NZ-40 | 4.70 | 1880.0 |  |
| 20 | LZ-01 | 异型砖 | 600 | 600 | NZ-40 | 4.70 | 2820.0 |  |
| 21 | 148J-5-(21)(M) | 标准耐火砖 230×114×65 | 18500 | 18500 | NZ-40 | 3.75 | 69375.0 |  |

- 148J-5(M)技术要求

  - 炉墙砌筑及管道保温须按DL5190.2《电力建设施工技术规范第2部分:锅炉机组》的要求施工。

  - 刚玉可塑料用于水冷壁上部,分离器及转向室，点火风道。

  - 炉墙门孔位置参见 148J96-0(M)、148J77-0(M)、148J201-0(M)、148J99-0(M)、148J04-0(M);砌筑炉膛底部炉墙时参见148J76-0(M);砌筑密封处炉墙时参见148J35-0(M)。

  - 所有管子穿过耐火混凝土处必须先包一层85硅酸铝纤维棉，而在穿过密封填料及保温混凝土时不包。

  - 所有膨胀缝中用硅酸铝纤维棉(板)填塞,并用结合剂与耐火砖粘牢。

  - 硅酸铝纤维棉用于炉顶,过热器穿管,省煤器集箱保温处。

  - 高强度耐磨浇注料用于连接烟道,尾部烟道,返料腿,落灰斗。

  - 耐磨砖与保温砖的砌筑灰浆配比和特殊工艺要求，由供货厂家提供。

  - 水冷风室内浇注浇注料时，四周风帽管孔不得有堵,必须留通孔。

  - 烘、煮炉时,返料腿、旋风筒出口烟道钢板上须开∅8~∅10的小孔，间隔500mm，以便浇注料内的水份及时排出，待浇注料烘干后,再将小孔封焊。

  - 返料装置中抓钉可根据现场情况适当切割或加长。

  - 耐火砖和高强度耐磨浇注料施工应严格按其生产厂家要求进行;施工时，生产厂家应派人现场指导。

  - 148J-5(M)选用的主要耐火材料,招标方按理化性能表负责验收。

  - 分离器内所用耐火混凝土为刚玉可塑料。

  - 炉膛底部布风板上所浇耐火混凝土为:上层为厚150mm(自流式刚玉浇注料+中质浇注料)，底层为中质浇注料(见详图)。

  - 序号9~13均有余量。

  - 浇筑耐火材料时，抓钉布置见各部分详图(抓钉由锅炉厂按148J91(M)MX提供)。

  - 预制异型砖尺寸需参照148J-5-14(M),148J-5-15(M)，并需结合考虑密封与安装方便。

  - 旋风筒出口烟封道处,每隔1.5m留10mm膨胀缝.返料腿处每隔2m留5mm膨胀缝。

  - 抓钉与耐火混凝土接触处涂1mm沥青。

  - 轻质保温浇注料用于尾部连接烟道，点火风道,返料装置。

  - 148J-5(M)图表所列材料数量为理论值,不包括备品及损耗,投标方订货时需酌情增加数量。

  - 集箱、汽包及本体内管道保温用硅酸铝纤维板,外面包以铁丝网并加抹面,铁丝网四周用φ6圆钢压住，固定在护板上,也可在集箱上焊少量抓钉固定铁丝网。集箱、汽包及本体内管道保温材料及附件148J-5(M)清单未统计，可根据附表：绝热面积统计表(148J-JS19(M))订货。

  - 附绝热面积统计表148J-JS19(M)。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 直径(mm) | 长度(m) | 总面积(㎡) | 介质温度(℃) | 保温厚度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅筒 | 1 | 1780 | 13.5 | 82.3 | 317 | 160 |
| 2 | 侧墙水冷壁下部集箱 | 2 | 219 | 5.8 | 12.0 | 317 | 110 |
| 3 | 侧墙水冷壁上部集箱 | 2 | 219 | 5.7 | 11.8 | 317 | 110 |
| 4 | 后墙水冷壁下部集箱 | 1 | 219 | 12.1 | 12.5 | 317 | 110 |
| 5 | 前墙水冷壁下部集箱 | 1 | 219 | 12.1 | 12.5 | 317 | 110 |
| 6 | 前后墙水冷壁上部集箱 | 1 | 325 | 12.2 | 17.1 | 317 | 120 |
| 7 | 屏过入口集箱 | 4 | 159 | 2.3 | 8.1 | 381 | 120 |
| 8 | 屏过出口集箱 | 4 | 219 | 2.4 | 10.8 | 465 | 140 |
| 9 | 旋风筒下环形集箱 | 2 | 273 | 10.5 | 25.9 | 318 | 120 |
| 10 | 旋风筒上环形集箱 | 2 | 273 | 8.6 | 21.2 | 343 | 120 |
| 11 | 侧包墙上集箱 | 2 | 219 | 4 | 8.3 | 343 | 110 |
| 12 | 侧包墙下集箱 | 2 | 219 | 3.7 | 8.1 | 351 | 130 |
| 13 | 前包墙下集箱 | 1 | 219 | 8.4 | 9.2 | 351 | 130 |
| 14 | 前包墙中间集箱 | 1 | 219 | 8.9 | 9.8 | 358 | 130 |
| 15 | 前包墙上集箱 | 1 | 219 | 8.9 | 9.8 | 358 | 130 |
| 15 | 后包墙下集箱 | 1 | 219 | 9 | 9.9 | 367 | 130 |
| 16 | 低过出口集箱 | 1 | 219 | 9.2 | 10.1 | 410 | 130 |
| 17 | 高过入口集箱 | 1 | 273 | 10.3 | 13.0 | 439 | 130 |
| 18 | 高过出口集箱 | 1 | 273 | 9.6 | 12.8 | 540 | 150 |
| 19 | 汇汽集箱 | 1 | 325 | 10.9 | 16.3 | 540 | 150 |
| 20 | 一级喷水减温器 | 2 | 219 | 5.1 | 11.2 | 410 | 130 |
| 21 | 二级喷水减温器 | 2 | 273 | 5.12 | 13.6 | 465 | 150 |
| 22 | 下降管 |  | 426 | 77 | 134.5 | 318 | 130 |
|  |  |  | 219 | 120 | 124.0 | 318 | 110 |
|  |  |  | 133 | 150 | 114.5 | 318 | 110 |
| 23 | 连接管 |  | 159 | 300 | 253.5 | 318 | 110 |
|  |  |  | 76 | 200 | 104.3 | 318 | 90 |
| 24 | 过热器连接管 |  | 219 | 60 | 65.8 | 410 | 130 |
|  |  |  | 273 | 50 | 66.4 | 460 | 150 |
|  |  |  | 159 | 250 | 211.3 | 318 | 110 |
|  |  |  | 159 | 40 | 38.8 | 540 | 150 |
|  |  |  | 159 | 90 | 81.7 | 460 | 130 |
| 25 | 空气预热器 |  |  |  | 260 | 262 | 100 |
| 26 | 二次风管 |  |  |  | 280 | 189 | 100 |
| 27 | 本体管路 |  | 133 | 3 | 2.5 | 540 | 130 |
|  |  |  | 76 | 260 | 135.6 | 324 | 90 |
|  |  |  | 42 | 150 | 62.2 | 465 | 90 |
|  |  |  | 28 | 1000 | 276.5 | 324 | 60 |
|  |  |  | 28 | 250 | 84.8 | 540 | 80 |
|  |  |  | 16 | 150 | 35.8 | 324 | 60 |
|  |  |  | 16 | 80 | 24.1 | 540 | 80 |
| 28 | 吊挂管出口集箱 | 1 | 219 | 10.6 | 11.0 | 270 | 110 |
| 29 | 吊挂管入口集箱 | 2 | 219 | 11.4 | 23.6 | 256 | 110 |
| 30 | 下级省煤器出口集箱 | 1 | 219 | 11.4 | 11.4 | 194 | 100 |
| 31 | 上级省煤器进口集箱 | 1 | 219 | 11.4 | 11.4 | 194 | 100 |
| 32 | 下级省煤器进口集箱 | 1 | 273 | 11.4 | 12.3 | 150 | 70 |
| 33 | 水冷屏上集箱 | 2 | 219 | 2.9 | 6.0 | 324 | 110 |
| 34 | 水冷屏下集箱 | 2 | 219 | 2.4 | 5.0 | 324 | 110 |
| 35 | 连接烟道进口集箱 | 2 | 273 | 2.2 | 5.4 | 324 | 120 |
| 36 | 连接烟道出口集箱 | 2 | 273 | 2.13 | 5.3 | 324 | 120 |
| 37 | 出口烟道 |  |  |  | 150.0 | 139 | 100 |
| 38 | 一二次热风道 |  |  |  | 400 | 200 | 100 |
| 注：1、备料时除考虑砌砖图中的材料外，还应准备本清单中的材料，并考虑余量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、锅炉膜式壁的外保温（包括水冷壁、分离器和尾部包墙）为200mm，详细结构参见砌砖图（砌砖图材料表已包含）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、锅炉的本体外保温设计以148J33-0(M)图纸为准，外护板锅炉厂供货。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、锅炉148J-JS19(M)范围内，外护板锅炉厂不供货。 |  |  |  |  |  |  |  |